п. 2.4 Прочая информация, которую Сетевая организация МУП «РГРЭС» считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся качества оказания услуг по передаче электрической энергии по состоянию на 01.01.2022 г. заполняется в произвольной форме.

Анализ чрезвычайных ситуаций, имевших место на объектах. В 2021 году на электросетевых объектах МУП «РГРЭС» чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с классификацией по постановлению Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» не зарегистрировано.

Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание линий электропередачи, оборудования и устройств объектов электроэнергетики в районах города Рязани и п. Солотча осуществляются техническими службами МУП «РГРЭС»: службой воздушных линий (далее – СВЛ), службой кабельных линий (далее – СКЛ), службой трансформаторных подстанций (далее – СТП) и другими под управлением оперативно-диспетчерской службой (далее – ОДС).

Для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах электроэнергетики и предотвращения аварийных ситуаций МУП «РГРЭС» дополнительно оперативно задействуется персонал СТП, СВЛ, СКЛ, а также другие службы.

- В целях своевременной подготовки Рязанских городских распределительных электрических сетей к весеннему паводку, сохранности от разрушения ледоходом и паводковыми водами электрических сооружений города Рязани на предприятии издан приказ «О подготовке объектов МУП «РГРЭС» к работе в период весеннего паводка». Приказом предусмотрены следующие основные мероприятия

- расчистка снега с крыш зданий и от дверей ТП и РП;

- профилактический осмотр и ремонт участков ЛЭП-6-10-0,4кВ, ТП и РП с учетом возможных разливов рек и затоплений;

- проверка состояния опор, арматуры и проводов сетей 6-10-0,4кВ в п.Борки, Мервино, п.Солотча, ул. Роща;

- проверка состояния зданий ТП, РП, электрооборудования;

- испытание кабельных линий 6кВ 1-го подъема Борковского, Луковского водозаборов и других кабельных линий, которые могут попасть в зону затопления;

- проверка состояния опор, арматуры и проводов на магистралях и на ответвлениях к вводам в дома. По улицам города, которые могут попасть в зону затопления (п.Борки, Мервино, ул. Роща, Затинная, Рыбацкая, Лесопарковая, пр.Речников, Рабочих, Окское шоссе);

- в период интенсивного таяния снега проведение контроля уровня воды вокруг ТП и РП, а также контроль уровня и откачка талых вод;

- проверка и подготовка средств передвижения оперативного персонала для доступа к электрическим сетям, находящимся в зонах затопления;

- подготовка средств для откачки воды в ТП, РП, проверка их комплектации;

- уточнение состава страхового запаса материалов и оборудования, необходимого для проведения работ в условиях паводка;

- проведение инструктажей электротехническому персоналу по действиям в условиях паводка.

В целях предупреждения пожаров и усиления пожарной безопасности объектов, а также в целях обеспечения работы городских распределительных электрических сетей в пожароопасный летний период Рязани на предприятии издан приказ «О подготовке объектов и обеспечении работы электрических сетей МУП «РГРЭС» в пожароопасный летний период». Приказом предусмотрены следующие основные мероприятия

  - очистка закрепленных территорий от мусора, сухой травы и других горючих предметов;

  - проверка противопожарного состояния закрепленных объектов: комплектность и состояние огнетушителей, противопожарного оборудования и т.п.

  - усиление контроля за проведением огнеопасных и огневых работ. Проверка технического состояния сварочного оборудования, обеспечение своевременности проведения замеров сопротивления изоляции электропроводов и выполнения других требований нормативной документации.

  - проверка технического состояния и измерения сопротивления всех заземляющих молниезащитных устройств.

  - выполнение контроля режимов работы городских распределительных электрических сетей, не допуская их перегрузки;

  - выполнение внепланового контроля работы наиболее загруженных силовых трансформаторов.

  - контроль тепловых режимов работы электрооборудования, состояния контактных соединений, состояния изоляции электроустановок, работоспособности систем естественной вентиляции помещений.

  - контроль стрел провеса проводов, габаритов сближений и пересечений между собой, с линиями связи, радиосети, другими надземными коммуникациями, зданиями и сооружениями

- В целях ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций на предприятии создан аварийный запас материалов и оборудования. Аварийный запас материалов и оборудования предусмотрен в объеме действующих нормативов, согласован главным инженером МУП «РГРЭС» и утвержден приказом директора МУП «РГРЭС». Основные его позиции:

- силовые электрокабели:

- кабельные соединительные муфты;

- кабельные концевые заделки;

- провод;

- арматура для монтажа воздушных линий;

- рубильники;

- разъединители;

- выключатели нагрузки;

- автоматические выключатели;

- трансформаторы тока;

- трансформаторы напряжения;

- шины;

- изоляторы.

- На всех энергообъектах МУП «РГРЭС» (ТП, РП), имеющих маслонаполненное оборудование (силовые трансформаторы, трансформаторы напряжения, маслонаполненные автоматические выключатели), имеются предусмотренные Правилами средства пожаротушения.

- Энергообъекты МУП «РГРЭС» (ТП, РП) на территории города Рязани частично находятся в окружении заасфальтированных территорий, без растительности. МУП «РГРЭС» в течение лета-осени регулярно проводит окос травы и вырубку кустарников вокруг ТП, РП, расположенных на зеленой зоне. В 2021 году такие работы были выполнены на 281 энергообъекте МУП «РГРЭС» (ТП, РП). В 2022 году эти работы будут продолжены.

Вырубка просек вдоль воздушных линий напряжением выше 1000В регламентируется ПУЭ п.2.5.207 и «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» п.21. Все работы по расчистке и расширению просек ВЛ-10кВ МУП «РГРЭС» были проведены в 2018 году, все просеки расчищены. В 2022 году МУП «РГРЭС» продолжит контролировать прорастание и удаление новой поросли на ранее расчищенных просеках.

В соответствии с ПУЭ п.2.4.8., при прохождении ВЛ напряжением до 1000В с изолированными и неизолированными проводами по лесным массивам и зеленым насаждениям вырубка просек не требуется. При этом расстояние от проводов при наибольшей стреле провеса или наибольшем отклонении до деревьев и кустов должно быть не менее 1 м для ВЛ с неизолированными проводами и не менее 0,3 м для ВЛИ. В связи с тем, что в городской черте ВЛ по лесным массивам не проходят, с целью соблюдения требований ПУЭ п.2.4.8. производится обрезка ветвей отдельных деревьев. Валка этих деревьев не предусмотрена. На 2022 год МУП «РГРЭС» заключает договоры подряда со специализированной организацией в объеме 793 дерева. Приблизительная общая площадь, занимаемая этими деревьями, составит 1,3 Га.

- Построение городских распределительных электрических сетей позволяет обеспечить все социально-значимые объекты, имеющие в своем составе электроприемники I и II категории по надёжности электроснабжения, сетевым резервированием. Они имеют по два независимых канала электроснабжения.

- В Оперативно-диспетчерской службе МУП «РГРЭС» имеется порядок взаимодействия с ЕДДС города, Оперативным отделом Управления энергетики и ЖКХ Администрации г.Рязани. Для связи с Единой службой спасения «01» имеется специально выделенная телефонная линия.

- В МУП «РГРЭС» работает круглосуточная «горячая линия по вопросам электроснабжения» ( отключения, перебои, аварийные ситуации ). Доступна по телефону: (4912) 55-01-12. Телефон многоканальный, работает электронная очередь, запись переговоров, голосовое автоинформирование (в случае значительных отключений в электрических сетях). Проверка работоспособности производится ежедневно инженером связи МУП «РГРЭС». Сбои в работе «горячей линии» отсутствуют.

- МУП «РГРЭС» приняло участие в штабной тренировке, проводимой ГУ МЧС России по Рязанской области по теме: «Действия органов управления звеньев ТП РСЧС Рязанской области по управлению силами и средствами при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем», в качестве составной части сил и средств звеньев ТП РСЧС города Рязани 25 февраля 2021 года, наряду с другими предприятиями и организациями города (АО «Рязаньгоргаз», МП «Водоканал города Рязани», МУП «РМПТС», МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рязани», МУП «УРТ», МКУ «УДТ города Рязани», УМВД России по Рязанской области и администраций ПВР, ООО «УК на Маяковском» («ЖЭУ № 19», ООО «Скопы», ООО «Пассажирсервис»).

- В соответствии «Планом Организационно-технических мероприятий по подготовке объектов МУП РГРЭС к работе в осенне-зимний период 2021-2022гг.», «Графиками ревизии, наладки, испытания электрооборудования подстанций ПНС при подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022гг.» и Планом основных мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и объектов социальной сферы города Рязани к работе в отопительный период 2021-2022гг. МУП «РГРЭС» выполнены следующие работы:

- ревизия, наладка, испытания электрооборудования подстанций перекачивающих насосных станций ПНС№10 (ТП-40), ПНС№3 (ТП-611), ПНС№4 (ТП-661), ПНС№5 (ТП-251), ПНС№6 (ТП-699), ПНС №7 (ТП-567), ПНС №8 (ТП-630), ПНС№1 (ТП-453), ПНС №2 (ТП-988), ПНС №11 (ТП-815, ТП-914) и квартальных котельных №1, (ТП-399), №2 (ТП-352), №3 (ТП-384);

- проверка РЗиА, наладка АВР по ТП ПНС и квартальных котельных. По выполненным работам составлены двухсторонние акты.

- испытания повышенным напряжением всех КЛ напряжением 6-10кВ, обеспечивающих электроснабжение крупных объектов теплоснабжения.

В МУП «РГРЭС», в рамках ремонтной кампании 2021 года, и подготовки к ОЗП 2021/2022 годов было запланировано проведение планово-предупредительных ремонтов. Планово-предупредительные ремонты на предприятии сформированы из текущих и капитальных ремонтов электрооборудования и электрических сетей по службам, которые выполнили нижеуказанные работы:

- капитальный ремонт силовых трансформаторов 35 шт., капитальный ремонт оборудования ТП и РП – 12 шт.;

- текущий ремонт силовых трансформаторов 315 шт., текущий ремонт оборудования ТП и РП – 202 шт.;

- капитальный ремонт КЛ-6-10 кВ – 0,0667 км;

- текущий ремонт КЛ-6-10-0,4кВ – 1,891 км;

- капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ – 2,884 км;

- текущий ремонт ВЛ-6-10-0,4 кВ – 7,381 км;